Załącznik n r 1

Zakres zintegrowanego systemu zabezpieczenia ekspozycji
jaki należy uwzględnić w przygotowywanym projekcie i kosztorysie.

1. W projekcie należy uwzględnić możliwość wzajemnej integracji poszczególnych systemów zabezpieczeń elektronicznych.
2. Projekty systemów podlegają zaopiniowaniu przez państwową instytucję kultury tj. Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (NIMOZ).
3. Na zintegrowany system zabezpieczenia będzie składać się:
  1. sygnalizacji włamania i napadu SSWIN lub I&HAS
    1. Przy projektowaniu systemu sygnalizacji włamania i napadu należy stosować specyfikację techniczną PKN-CLC/TS 50131-7. Stopień zabezpieczeń przyjmuje się minimum stopień 2 „Ryzyko małe do ryzyka średniego” zgodnie z PN-EN 50131-1.
    2. Wstępne zalecenia do projektów:
a) SSWiN musi być zaprojektowany w klasie środowiskowej 2,
b) SSWiN musi być integrowalny z pracującym w Muzeum systemem,
c) SSWiN musi obejmować ochroną wszystkie gabloty,
d) Sterowanie systemem musi być wykonalne z manipulatorów szyfrowych oraz z komputera przy pomocy oprogramowania w pomieszczeniu ochrony,
e) Wszystkie sygnały alarmowe SSWiN muszą być przekazywane do pomieszczenia ochrony,
f) Wszystkie urządzenia transmitujące sygnał z centrali do ochrony powinny mieć podtrzymanie zasilania równe czasowi pracy systemu z akumulatorów,
g) SSWiN powinien posiadać ochronę obwodową, przestrzenną, strefową z sygnalizacją akustyczną,
h) System powinien umożliwiać montaż czujek bezprzewodowych,
i) W razie zmiany aranżacji wnętrz lub też organizowania wystaw czasowych system powinien zapewnić możliwość zmiany konfiguracji czy też rozbudowy o nowe elementy,
j) Projektując system należy przewidzieć możliwość ochrony indywidualnej eksponatów (w przypadku wystaw czasowych),
k) Na etapie projektowania należy przewidzieć dodatkowe punkty do podłączenia elementów dozorowych (czujek, kontaktronów, itp.) w celu dostosowania ich do zmian aranżacji lub też wystaw czasowych,
l) Okablowanie systemowe należy zaprojektować w sposób umożliwiający jego rozbudowę - wymianę (podtynkowo rury instalacyjne lub peszel z odpowiednim zapasem w przekroju) zapas dodatkowych żył (min. 8 ),
m) Wszystkie elementy systemu wymagające 230V należy zasilić z gwarantowanego zasilania dedykowanym obwodem.
  1. system telewizji dozorowej CCTV
    1. Przy projektowaniu systemu telewizji dozorowej należy stosować normy PN-EN 50132-7. Stopień zabezpieczenia przyjmuje się minimum stopień 3 zgodnie PN-EN 50132-1.
    2. Wstępne zalecenia do projektów:
a) identyfikacja i rejestrację osób wchodzących do muzeum,
b) właściwy poziom oświetlenia w polu obserwacji kamer, kamery z wbudowanymi naświetlaczami IR,
c) System monitoringu wizyjnego powinien obejmować swoim zasięgiem obszar istotny pod względem bezpieczeństwa ludzi, eksponatów oraz architektury (zakres do ustalenia z przedstawicielami MAIP i projektantami ekspozycji),
d) System oparty na kamerach typu IP dzień noc min. 1,3 Mpix, kolor dopasowany do miejsca montażu,
e) Obraz rejestrowany będzie minimum 30 dni na rejestratorze umieszczonym w serwerowni, obraz z rejestratora widoczny będzie na monitorze w pomieszczeniu ochrony,
f) Wszystkie elementy systemu wymagające 230V należy zasilić z zasilaniem gwarantowanym min. 5h,
g) Na etapie projektowania należy przewidzieć dodatkowe punkty do podłączenia kamer dozorowych w celu dostosowania systemu do potencjalnych późniejszych zmian - potrzeb.
  1. system kontroli dostępu SKD
    1. Przy projektowaniu systemu kontroli dostępu przyjmuje się minimum klasy dostępu B i rozpoznania 3 zgodnie z PN-EN 50133-1.Należy przyjąć zgodnie z normą dla klasy dostępu B i rozpoznania 3,
    2. Zakres ochrony (w/g uzgodnień z Zamawiającym):
a) wejście do strefy zaplecza,
b) wejście do pomieszczenia wentylacji,
c) wejścia do pomieszczeń telekomunikacyjnych,
d) wyjście przez drzwi ewakuacyjne.
    1. Do blokady drzwi stosowane będą elektrozaczepy. Tam, gdzie nie będzie to możliwe, zastosowane będą zawory elektromagnetyczne.
    2. W przejściach kontrolowanych jednostronnie do otwarcia drzwi od strony chronionej stosowane będą przyciski wyjścia.
    3. Dla poprawy stanu zabezpieczenia pomieszczeń i zbiorów oraz automatycznego monitorowania gospodarki kluczami wyposaża się w :
a) system klucza centralnego,
b) mechaniczno-elektroniczne depozytory kluczowe.
  1. system ochrony eksponatów ISOE
    1. Przy projektowaniu systemu ISOE należy zapewnić pokrycie pełnym zasięgiem całej przestrzeni.
    2. Rozwiązanie zapewni funkcjonalność m.in.:
a) ochrony obrazów (czujniki wstrząsowe i magnetyczne, czujniki sygnalizujące zmianę odległości od obiektu),
b) ochronę obiektów wolnostojących (czujniki sygnalizujące zmianę odległości od obiektu),
c) ochronę gablot (detektory ruchu, detektory wstrząsowe)
d) przenośnego przycisku alarmowego
e) monitoringu temperatury i wilgotności.
3.	Zabezpieczenie mechaniczne budowlane :
1. na parterze drzwi w klasie 3 odporności na włamanie zgodnie z PN-EN 1627 dotyczy drzwi C.
2. zamki w klasie 5 zabezpieczenia zgodnie z PN-EN 12209.
Zabezpieczenie mechaniczne Gablot :
a) Gabloty przytwierdzone do podłoża,
b) przeszklenie ze szkła o zwiększonej odporności na przebicie i rozbicie minimum w klasie P4A zgodnie z PN-EN 356,
c) zamknięcie w systemie klucza centralnego mającego certyfikaty potwierdzające posiadanie jednej z klas odporności na włamanie zgodnie z PN-EN 12209, PN-EN 1303,
d) możliwość zainstalowania zabezpieczeń elektronicznych będących częścią systemu sygnalizacji włamania i napadu lub urządzeń działających autonomicznie poza tym systemem.
W ramach odrębnego systemu można instalować specjalistyczne czujki, również wykorzystujące częstotliwości radiowe.